温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目

招标文件

温交易【2015】205号

采 购 人：温县扶贫开发办公室

代理机构：河南省城建招标代理有限公司

日 期：二○一五年十一月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 评标标准和评标方法	- 15 -

第四章  招标项目技术参数及服务要求	- 15 -

一、招标内容	18

第五章 合同签订及条款	- 18 -

第六章  投标文件格式	- 27 -

一、投 标 函	- 29 -

二、开标一览表	- 30 -

三、货物分项报价一览表	- 31 -

四、技术规格和商务条款偏差表	- 32 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 33 -

六、授权委托书	- 34 -

七、投标人基本情况表	- 35 -

八、类似业绩	- 36 -

九、售后服务承诺	- 37 -

十、反商业贿赂承诺书	- 37 -

十一、资 格 证 明 文 件	- 38 -

十二、投标人认为需要复印的其它材料	- 39 -

第一章  招标公告

温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目

招标公告

河南省城建招标代理有限公司受温县扶贫开发办公室的委托就“温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目”进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目

二、项目编号：温交易【2015】205号

三、采购项目简要说明：本项目为温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目，在5个贫困村安装5套20kw光伏并网发电系统，分别安装在祥云镇作礼村村委会房顶、祥云镇罗坡底村村委会房顶、黄庄镇东虢村水站、北冷乡东周村原学校房顶、武德镇中街村院内。（具体详细参数见招标文件）

四、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立法人资格；

2、投标人需具有独立法人资格、具有独立承担民事责任能力且具备所采购设备及安装能力的生产厂家或经授权的代理商或产品经销商；

3、具有所报设备的生产或经营能力；

4、2013年1月1日以来承担过一项单项装机容量不低于20kw屋顶光伏电站并网项目类似业绩（已安装验收完毕且已全部投运）；开标时需提供项目合同原件以及电力部门开具的并网验收意见单。

5、投标人是代理商和产品经销商的在开标时必须出具生产商针对本项目的授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标人报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标）。

6、开标时投标单位必须提供由企业所在地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（包括法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

7、不接受联合体投标 。

五、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2015年  月  日  时  分-2015年  月  日  时  分（节假日除外）

3、招标文件的下载

2015年  月  日  时  分-2015年  月  日  时  分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

六、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2015 年  月  日   时  分，地点为温县公共资源交易中心三楼开标厅。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

八、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：贰万元整（20000.00元）

递交时间：2015 年  月  日16 时前，以温县公共资源交易中心招投标交易管理系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

九、本次采购项目联系事项

采购人：温县扶贫开发办公室

联系人：高先生

电 话：0391-6192789

地址：温县黄河路58号

采购代理机构： 河南省城建招标代理有限公司

联系人：吴女士

电  话：0391-3679866

地址：焦作市政二街四季花城13号楼

十、监督单位：温县财政局

电  话：0391-6197778

2015年   月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县扶贫开发办公室 联系人：高先生 电话：0391-6192789 地址：温县黄河路58号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南省城建招标代理有限公司 联系人：吴女士 电话：0391-3679866 地址：焦作市政二街四季花城13#楼 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目 |
|  |  | 温交易【2015】205号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 1028100.00元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 中省财政扶贫资金+项目村自筹 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 本项目为温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目，在5个贫困村安装5套20kwp光伏并网发电系统，分别安装在祥云镇作礼村村委会房顶、祥云镇罗坡底村村委会房顶、黄庄镇东虢村水站、北冷乡东周村原学校房顶、武德镇中街村院内。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合 格 |
| 1.3.4 | 合格投标人 | 资质条件：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立法人资格； 2、投标人需具有独立法人资格、具有独立承担民事责任能力且具备所采购设备及安装能力的生产厂家或经授权的代理商或或产品经销商； 3、具有所报设备的生产或经营能力。 财务要求：近三年资产负债率不高于70%。 业绩要求：2013年1月1日以来承担过一项单项装机容量不低于20kw屋顶光伏电站并网项目类似业绩（已安装验收完毕且已全部投运）；开标时需提供项目合同原件以及电力部门开具的并网验收意见单。 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件）。 - 法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 - 投标单位必须提供由企业所在地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（包括法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 - 投标人是代理商和产品经销商的在开标时必须出具生产商针对本项目的授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标人报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标）。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 是 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间2015年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：个人网银或通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥20000.00元）。 投标人通过温县招标投标交易管理系统使用已备案账户进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2015年 月 日16时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心招投标交易管理系统确认为准。未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 有关技术、经济专家5人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 签订合同前中标单位需向采购人缴纳10%的履约保证金 |
| 8 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、商务文件和技术文件三部分组成。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、税务登记证等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定的。

3.10.2 投标人可自行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章及法定代表人章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

## 8.行贿犯罪查询记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要补充的其他内容

9.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

- 2.1 初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定 |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 |  | 人民币20000.00元 |
|  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定 |
|  | 业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、税务登记证等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 供货期 |  | 见投标人须知前附表1.3.2的规定 |
|  | 质量要求 |  | 合格 |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第四章“技术标准和要求”规定，若不符合第四章技术标准和要求”规定，将不再进行评审 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐1-3中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

- 招标项目技术参数及服务要求

采购项目简要说明：本项目为温县2015年度扶贫开发村级光伏发电站试点项目，在5个贫困村安装5套20kw光伏并网发电系统，分别安装在祥云镇作礼村村委会房顶、祥云镇罗坡底村村委会房顶、黄庄镇东虢村水站、北冷乡东周村原学校房顶、武德镇中街村院内。

1、货物要求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 晶硅255w | 块 |  |  |
| 2 | 逆变器 | 20kw | 台 |  |  |
| 3 | 光伏支架 | 铝合金 | 套 |  |  |
| 4 | 交流配电柜 | / | 台 |  |  |
| 5 | 监控系统 | / | 套 |  |  |
| 5 | 防雷设备 | / | 套 |  |  |
| 6 | 辅 材 | / | 套 |  |  |
| 其他要求： 1、投标人所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，并提供合格的证明材料。 2、招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，报价中应含此项内容。 3、投标人所提供的产品必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。 4、如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高的品牌型号。

2、投标人的技术参数必须满足招标文件的要求，否则视为无效标。

3、此表格为单套设备配置表，本项目需安装5套20kw光伏并网发电系统。

- 2、服务要求：

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货时间：合同签定后  60  日历天内

3、故障修复时间：在质保期内提供长期上门检修服务，一般情况下技术人员当场解决问题；如不能当场解决，得到用户同意后，将设备带回公司检修，维修时间不超过  24 个小时，  24 个小时内不能解决的，公司应对客户提供备机，确保用户的正常使用。

4、服务内容：设备厂商应按照国家规定的质保内容及质保期限进行质保。

5、技术服务：派专业人员到现场进行设备安装、调试，并向用户提供现场技术培训，具体实施方法如下：

（1）对本公司提供的设备进行现场操作；

（2）系统常见的故障处理方法。

3、技术条件和要求

（一）基本要求及程序

- 依据建筑结构图，进行光伏阵列铺设的初步设计。需提出光伏阵列的安装施工方案，根据现场的日照数据，合理选择光伏阵列的倾角，提供不小于 20kW 的最大功率。

- 根据安装现场实际，进行必要的基础加固设计、基础支柱或钢架设计，并按设计完成施工，满足系统使用需要。进行光伏支架强度设计时，提出合理房顶防水处理方案并实施，保证在使用期内不漏水。

- 设计系统详细的数据采集系统方案， 通讯协议开放， 便于整体系统数据汇总监控， 且系统要求具有灵活性和可扩充性。各子系统的投入退出应留有自动/手动/通讯控制接口。

- 从项目的设计、施工和售后服务进行周密计划，并规范化实施，为以后同类工程的实施起示范作用。

- 系统应设计安全的防雷保护系统。 电缆的安装用 KBG 管铺设， 管道的铺设要隐蔽， 接头处要做防水处理，且考虑日后维修方便。

- 中标单位负责办理国家电网公司并网手续并支付相关费用。

（二）光伏组件技术要求

1、基本要求

（1）组件类型：光伏组件选用晶硅光伏组件。

（2）质量等级：采用 I 级晶硅，光伏组件 A 级。组件效率（含边框）>15.8%，即255w以上。生产厂家在工信部公告的“符合《光伏制造企业规范条件企业名单》”之内。

（3）峰值功率：标称峰值功率±3%。

（4）寿命及功率衰减：光伏组件正常条件下的使用寿命不低于 25 年，在 10 年使用期内输出功率不低于 90%的标准功率，在 25 年使用期限内输出功率不低于 80% 的标准功率。光伏组件第 1 年内输出功率衰减率≤3%；光伏组件前 3 年内累计输出功 率衰减 ≤5%。

2、产品质量 （1）光伏组件通过 CQC、金太阳等相关认证。

（2）提供所有组件的 EL 检测图片。

（3）光伏组件选用的关键部件和原材料（包括电池片、上盖板玻璃、后底板、边 框、接线盒、封装材料、密封胶、电极引线、互联条等）材料、型号及厂家应与认证 产品一致。招标人有权在投标人中标后的合同执行 期间随时抽查光伏组件所用材料。

（4）光伏组件质保期不少于 10 年。

（三）支架及安装要求

光伏组件安装于支架上，支架为固定式支架，通过压块固定，基础采用地网式结构，不可打地脚螺栓。所有支架采用国标型钢，都采用热镀锌，局部外裸部分喷涂 氟碳涂料来有效防腐。多点结合，即：增加钢支架与屋面结构和相关承重结构的连接点，将受力点均匀分布于各承重结构上。按抗 12 级台风要 求进行力学设计计算，各连接点选用特制型钢和不锈钢螺栓连接。为防止对楼顶防水层造成损害，在支架与楼顶防水接触部分垫 5mm厚的橡胶板进行缓冲。在支架中间过道铺设 5mm 厚，50cm 宽的橡胶板对楼顶防水层进行保护，支架使用寿命不低于 25 年。

（四）配电柜及并网逆变器技术要求

1、基本要求

并网逆变器额定输出功率不低于 20kW，最大连续输出能力不低于22 kW。光伏并网逆变器直流输入及交流输出主回路要求均带有框架式断路器，断路器采 用 ABB 等知名品牌的优质产品。

光伏并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能，可以根据电网调度在 0~100%范围内调节逆变器的发电功率，同时在 0.9(滞后)~0.9(超前)的范围内调节逆 变器的功率因数。额定功率工作时，电流总谐波畸变率不大于 3%，功率因数大于等于 0.99。应具备夜间自动断电休眠的功能。

光伏并网逆变器满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行） 》的全部要求。生产厂家在工信部公告的“符合《光伏制造企业规范条件企业名单》”之内。

噪声，当并网逆变器输入电压为额定值时，在距离设备水平位置 1m 处，用声压级 计测量满载时的噪声不应大于 65dB。 系统需提供通讯协议，协助我方实现监控。

2、产品质量认证

（1）并网逆变器通过 CQC、金太阳等相关认证。

（2） 并网逆变器选用的关键部件和原材料应与认证产品一致。招标人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查所用材料的符合 性。

（3）质保期不少于 3 年。

3、监控系统要求

并网逆变器应提供通讯装置，采用 RS485、以太网等各种网络传输方式供选择， 通讯协议由买卖双方协商确定。要求至少可以连续存储一个月以上的逆变器所有的运 行数据和所有的故障记录。

并网逆变器应在面板上设置液晶显示屏，以实现操作人员的现地手动操作。显示 屏应能显示逆变器的主要运行参数、状态、故障等信息量。

并网逆变器采用声光报警的方式来向操作人员发出故障信号提示。

4、防雷措施

为了保证本工程光伏发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统 器件的损坏等情况发生，设备的防雷接地装置必不可少。

（1）直流侧防雷措施

电池支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入直流防雷配电柜，经 过逆变器自带菲尼克斯防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

（2）交流侧防雷措施

每台逆变器的交流输出经过逆变器自带菲尼克斯防雷装置接入电网，可有效地避 免雷击和电网浪涌导致设备的损坏，配电柜要有良好的接地。

5、配电柜

光伏组件接线先进入直流配电柜适当串并联后再接入逆变器。直流配电柜具备汇 线、直流防雷等功能，其作用是根据逆变器输入的直流电压范围，把一定数量的规格 相同的光伏组件串联组成 1 个光伏组件串列，再将若干个汇流，通过防雷器与断路器 后输出，便于逆变器的接入。将每 1 个光伏组件串列的正负极分别与光伏专用直流保 险丝相连，再通过汇流端子与断路器后输出，向逆变器提供直流电压输入，逆变器再 经过交流配电柜接入并网点。配电柜、并网逆变器等外形及安装尺寸应满足配电室现场要求。

6、电能计量表

电能计量表应满足电网公司相关要求，能分别计量光伏发出多少有功功率，电网注入 多少有功功率，即实现正反向有功功率的分别计量，电能表具有远程抄表功能，提供通讯协议。

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

- 工程竣工验收且经电力部门并网验收合格后付至合同价款的80%，出具审计报告后至合同价款的90%，经电力部门并网验收合格之日起满一年后付清余款。

3、供方持需方出具的验收报告或验收合格证明至温县公共资源交易中心退还履约保证金。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

日    期：       年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人资格证明书

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、供应商投标货物类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：                 （采购人名称）

根据贵方                            （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期：       日历天，质量：         。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含材料、设计、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 4、本项目运维服务为25年。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 （项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可接续

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

十一、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证复印件

投标保证金交付凭证复印件

检察院无行贿犯罪证明复印件

以上复印件必须加盖单位公章

十二、投标人认为需要复印的其它材料